## 污水厂4家
中山市2016年国控企业污染源第4季度（污水厂）监督性监测结果（第二批报送）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 一期生活污水排放口 | 污染源监测 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-11-15 | BOD5 | (mg/L) | 3.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | CODCr | (mg/L) | 19.1 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | LAS | (mg/L) | 0.069 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | pH | (无量纲) | 7.27 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 1.06 | 8 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 动植物油 | (mg/L) | 0.05 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) |  | 7200 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 色度 | (倍) | 4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 8.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.3 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 二期生活污水排放口 |  |  |  | BOD5 | (mg/L) | 4.1 | 10 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | CODCr | (mg/L) | 19.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | LAS | (mg/L) | 0.116 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | pH | (无量纲) | 7.21 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 1.23 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 动植物油 | (mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) |  | 950 | 1000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 色度 | (倍) | 4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 5.9 | 10 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 11 | 15 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.32 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
2 | 民众 | 中山市海蓝水资源开发有限公司(中山市中拓凯蓝实业有限公司) | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 2016-10-24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
3 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
4 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2016-10-24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送

## 废水重点7家
中山市2016年国控企业污染源第4季度（废水重点）监督性监测结果（第二批报送）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南头 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
2 | 大涌 | 中山市侨发实业有限公司（原中山市侨发染织洗水有限公司） | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
3 | 大涌 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 一期排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2006]0034号 | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 二期排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2006]0034号 | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
4 | 神湾 | 中山市东大漂染有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)，中环建书[2005]139号 | 2016-10-25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
5 | 三角 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-10-24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
6 | 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-10-24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
7 | 横栏 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 工业废水排放口 | 污染源监测 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-11-21 | CODCr | (mg/L) | 19.6 | 50 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | pH | (无量纲) | 7.57 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 2.46 | 15 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 氟化物 | (mg/L) | 0.37 | 10 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 镍 | (mg/L) | 0.01 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0013 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铁 | (mg/L) | 0.065 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铜 | (mg/L) | 0.015 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.022 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 6.4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总氮 | (mg/L) | 6.54 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总氰化物 | (mg/L) | 0.029 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 铝 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 含铬废水处理后排放口 |  |  |  | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[7 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送

## 危废废水1家
中山市2016年国控企业污染源第4季度（危废废水）监督性监测结果（第二批报送）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测性质 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 一期废水排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-10-25 | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 二期废水排放口 | 污染源监测 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 42668 | 银 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送

## 废气重点4家
中山市2016年国控企业污染源第4季度（废气重点）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 东升 | 广东三和管桩有限公司 | 35t/h燃燃煤锅炉废气排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》 DB44/765-2010 | 2016-10-31 | 烟尘（mg/m3） | 26.6 | 80 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 137 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 94 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山火力发电有限公司 | 1#机组废气排放口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（DB 44/612-2009） | 2016-11-04 | 烟尘（mg/m3） | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | -- | 200 | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | -- | 200 | -- | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | -- | 1 | -- | -- | --
|  |  | 2#机组废气排放口 |  |  | 烟尘（mg/m3） | 10.7 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 未检出 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 31 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
3 | 黄圃 | 中山永发纸业有限公司 | 65t/h+75t/h燃煤锅炉废气排放口 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 2016-10-25 | 烟尘（mg/m3） | 13.2 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 96 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 88 | 200 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
4 | 东凤 | 广东玉峰玻璃股份集团有限公司 | 燃石油焦粉玻璃熔炉废气排放口 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2011 | 2016-09-23 | 烟尘（mg/m3） | 23.8 | 50 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 236 | 400 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 412 | 700 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
| 东凤 | 广东玉峰玻璃股份集团有限公司 | 燃石油焦粉玻璃熔炉废气排放口 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2011 | 2016-11-17 | 烟尘（mg/m3） | 20.3 | 50 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 280 | 400 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 447 | 700 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度（级） | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
| 经办： |  |  | 审核： |  | 签发： |  |  | 日期：

## 危废废气3家
中山市2016年第4季度生活垃圾处理企业（危废废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2016-11-08 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 14 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 30 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 138 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 59 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 6.07 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000034 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.02 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.5 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 39 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 122 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 42 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 4.54 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 0.000006 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000078 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0309 | 1 | 达标 | -- | --
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 14.4 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 35 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 126 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 46 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 4.45 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000054 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0339 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2016-08-04 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.5 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 13 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 169 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 23 | 100 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 2016-08-04 | 氯化氢(mg/m3) | 0.6 | 60 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 2016-08-04 | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.00032 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0879 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  | 2016-09-06 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.8 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 15 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 172 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 27 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.4 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 0.000026 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0321 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 1#焚烧炉废气排放口 |  | 2016-10-12 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.1 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 14 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 168 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 30 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 8.7 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000022 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0319 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 13.6 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 16 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 183 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 27 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.9 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 0.000052 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.000042 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0866 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
3 | 南朗 | 中山市威曼环保科技有限公司 | 生产废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2016-11-08 | 颗粒物浓度 | 13.5 | 120 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 0.000045 | 0.85 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锰(mg/m3) | 0.003 | 15 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镍(mg/m3) | 0.0095 | 4.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 0.0016 | 0.7 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 0.0004 | 1.5 | 达标 | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾废水3家
中山市2016年第4季度生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 规排口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001），中环建[2010]0817号 | 2016-10-26 | BOD5 | (mg/L) | 4.4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr | (mg/L) | 19.2 | 90 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS | (mg/L) | 0.056 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH | (mg/L) | 7.96 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 未检出 | 10 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群 | (个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度 | (mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.14 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.042 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 9.2 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.42 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
5 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-10-12 | BOD5 | (mg/L) | 4.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr | (mg/L) | 20.6 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS | (mg/L) | 0.064 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH | (mg/L) | 7.02 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.16 | 25 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | (mg/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度 | (mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0005 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类 | (mg/L) | 0.14 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锌 | (mg/L) | 0.051 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 9.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.42 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.11 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
| 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-11-07 | BOD5 | (mg/L) | 4.2 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr | (mg/L) | 20.7 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS | (mg/L) | 0.059 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH | (mg/L) | 7.5 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.03 | 25 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群 | (个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度 | (mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 9.6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮 | (mg/L) | 2.77 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001） | 2016-11-07 | BOD5 | (mg/L) | 4.2 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CODCr | (mg/L) | 20.7 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | LAS | (mg/L) | 0.062 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | pH | (mg/L) | 7.84 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氨氮 | (mg/L) | 0.19 | 25 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 色度 | (mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 砷 | (mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 石油类 | (mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锌 | (mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 悬浮物 | (mg/L) | 9.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总大肠菌群 | (个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总氮 | (mg/L) | 6.68 | 40 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 总磷 | (mg/L) | 0.01 | 3 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾废气2家
中山市2016年第4季度生活垃圾处理企业（废气）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2016-11-08 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 14 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 30 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 138 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 59 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 6.07 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 3.4e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.02 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.5 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 39 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 122 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 42 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 4.54 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 6e-06 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 7.8e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0309 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 14.4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 35 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 126 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 46 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 4.45 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 5.4e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0339 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2016-08-04 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.5 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 13 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 169 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 23 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.6 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | ND | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.00032 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0879 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  | 2016-09-06 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 15 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 172 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 27 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.4 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 2.6e-05 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0321 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 1#焚烧炉废气排放口 |  | 2016-10-12 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.1 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 14 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 168 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 30 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 8.7 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.2e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0319 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 13.6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 16 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 183 | 300 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 27 | 100 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.9 | 60 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 5.2e-05 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 4.2e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0866 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | -- | 第二批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气3家
中山市2016年第4季度生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2016-10-26 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第二批报送
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-94) | 2016-11-07 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第二批报送
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-95) | 2016-11-07 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第二批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第二批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：